## Slide 4
Rozvádzač:
je konštrukčný celok, na ktorom sa sústreďujú všetky elektrické prístroje podľa potrieb ovládaného zariadenia.
Rozvodnica:
je malý rozvádzač nn, ktorý sa upevňuje priamo na nosný podklad alebo sa zapustí do steny.
(bytová rozvodnica, rozvodnica výťahu, elektroinštalačné jadrá)
Rozdelenie rozvádzačov:
podľa napätia:
  nízkonapäťové - nn
  vysokonapäťové – vn
nízkonapäťové podľa konštrukcie:
  Otvorený rámový rozvádzač:
  Elektrické prístroje sú umiestnené na zváranej konštrukcii (ráme). Sú voľne prístupné spredu aj zozadu. Umožňuje to jeho rýchlu kontrolu.
  Panelový rozvádzač:
  Predná stena rozvádzača je plná. Sú na nej namontované ovládacie a signalizačné prístroje. Prístroje v rozvádzači sú prístupné len zo zadu.
  Skriňový rozvádzač:
  Prístroje sú umiestnené v skrini a sú prístupné len spredu.
  Jednotný rozvádzač:
  Je to viacúčelový univerzálny rozvádzač vyrábaný v určitých typoch. Jeho výhodou je, že nemusíme navrhovať rozvádzač pre konkrétny rozvod, ale na druhej strane - musíme rátať s tým že môže obsahovať aj tie prístroje, ktoré my zrovna nepotrebujeme.

## Slide 5
Umiestňovanie prístrojov v rozvádzačoch
Jednotlivé prístroje musia byť v rozvodnom zariadení prehľadne a prístupne usporiadané a označené.
Spínacie a ochranné prvky majú byť pripojené tak, aby po vypnutí boli ich pohyblivé kontakty vrátane nastaviteľných spúští a relé bez napätia.
Ovládacie časti musia mať zreteľné označenie spínacích polôh.
Svorky v rozvádzači musia byť umiestnené minimálne 0,2 m nad podlahou.
Meracie a indikačné prístroje, ktoré sú sledované obsluhou, nesmú byť umiestnené vyššie ako 2 m nad podlahou.
Prvky na núdzové vypnutie majú byť umiestnené vo výške 0,8 až 1,6 m.
Typové štítky:
Výrobca musí označiť rozvádzač typovým (výrobným) štítkom. Štítok musí byť viditeľný a čitateľný aj po nainštalovaní rozvádzača.
Označovanie:
Všetky označenia na rozvodnom zariadení a na jeho častiach musia byť zrozumiteľné a trvanlivé a zosúladené so schémami zapojenia, ktoré sú dodané spolu s rozvádzačom. Jednotlivé obvody spolu s príslušnými istiacimi prístrojmi sa musia dať identifikovať.
Protokol o kusových skúškach:
Výrobca k rozvádzaču priloží protokol o predpísaných vykonaných kusových skúškach
Pokyny pre inštaláciu:
V dokumentácii alebo v katalógoch musia byť stanovené podmienky na inštaláciu, prevádzku a údržbu rozvádzača a prístrojov, ktoré sú jeho časťou

## Slide 6
Vzdialenosť od podlahy k stredu elektromera by mala byť 150 – 170 cm.
Na elektromerových rozvádzačoch a rozvodniciach môžu byť namontované len:
  Elektromery
  Sadzbový spínač
  Istič pred elektromerom
  Istiace zariadenie sadzbového spínača
  Ovládacie relé alebo stykač
  Ochranná nulová svorkovnica svorka

## Slide 8
Čo je HDO?
Hromadné diaľkové ovládanie (skratka HDO) :
umožňuje s elektrinou prenášať k zákazníkom povely, týkajúce sa prepínania taríf na elektromere.
dopyt po elektrine sa v priebehu dňa mení a preto je jej cena v čase poklesu zaťaženia distribučnej sústavy nižšia ako v dobách špičkových.
Vysielače signálov HDO podľa pokynov z dispečingu vysielajú do rozvodnej siete povely pre prijímače HDO u zákazníkov.
Zapojenie prijímačov HDO:
Na elektromerovom rozvádzači môže byť namontovaný len:
elektromer,
hlavný istič,
sadzbový spínač alebo prijímač HDO,
istič obvodu prijímača HDO,
ovládacie relé,
nulová svorkovnica,

## Slide 9
Ako pracuje Vaše HDO?
Tieto použité údaje sú iba ilustratívne.
V prípade, ak má diagram vysielania podľa harmonogramu vysielania HDO naprogramované vysielacie časy:
Po - Pia 22:15 - 6:15
So - Ne 2:15 - 9:15, 13:30 - 16:30
Z uvedených časov vyplýva, že nízku tarifu budete mať v týchto časoch:
Pondelok 0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Utorok 0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Streda 0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Štvrtok 0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Piatok 0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Sobota 2:15 - 9:15, 13:30 - 16:30
Nedeľa 2:15 - 9:15, 13:30 - 16:30

## Slide 12
Prúdové chrániče

## Slide 13
Elektronické prvky v elektrických rozvádzačoch:
transformátor – vytvorenie ovládacieho obvodu
ističe
prúdové chrániče
stykače
relé
tlačidlá
stop tlačítko – centrálny stop
kontrolné svietidlá
svorkovnice
vodiče
popisovacie hadičky
lišty pre vedenie kabeláže

## Slide 14
Transformátor
Istič

## Slide 15
Poistky

## Slide 16
Prúdový chránič

## Slide 17
Relé
Spínací kontakt
Rozpínací kontakt

## Slide 18
Stykače (spínanie silových kontaktov)

## Slide 19
Triedy ochrany elektrických zariadení:
Farebné značenie vodičov